反馈问题

| No. | Question 问题 | Answer 回复 |
| --- | --- | --- |
| 暖通 |  |  |
|  | B级区采用VHP+臭氧消毒，请明确镀锌钢板的镀锌层厚度要求。（主要指风管) | 普通区镀锌钢板的镀锌层不应小于120g/m2，B级区镀锌钢板的镀锌层应不小于180g/m2-220g/m2。 |
|  | 组合式空调机组一次、二次回风风管上可不再新增手动调节阀。 | 一次、二次回风风管上手动调节阀保留，提高一二次回风风量分配调节性能。 |
|  | 设备表J15有4台，平面图仅1台；设备表J16有2台，平面图仅1台。 | J15和J16的设备台数均为1台。 |
|  | 上瓶间为CNC区，建议房间做排风，避免回风污染风险。 | 已与设计院交流，该区域回风管增加过滤装置，按设计图纸施工。 |
|  | 辅助间涉及的物质为哪一类，事故排风是否需要上下部同时排风？ | 辅助间涉及的物质为氢气、氧气，排除氢气与氧气混合物时，仅设置上部排风，且排风口上缘距楼板底的距离不应大于0.1m。 |
|  | 建议C级区取消定变风量阀，仅B级区设置定变风量阀。 | 按设计图纸施工。 |
|  | 建议FFU改为层流罩。 | 按设计图纸FFU施工 |
|  | J11传送带出口的A级送风未明确进风方式，是否也需要做静压箱进风，进风位置未明确？ | 传送带出口设置缓冲区，FFU采用侧回的进风方式。 |
|  | 舒适区吊顶式空调器建议由设备自备控制器进行控制，不接入PLC控制。压差旁通阀的控制也可不接入PLC控制。 | 1、按图纸施工。舒适区吊顶式空调器已接入PLC统一控制，并能实现分区控制。 2、工艺用冷冻水的水系统压差旁通阀需要接入PLC控制，以保证冷水机组安全运行的最低水流量要求。 |
|  | 设备表、系统图组合式空调机组的加热段为0.3MPa蒸汽。 设计说明、平面图中加热段为热水加热。 两者不一致。 | 设计无误。净化空调组空加热段热源采用0.30MPa蒸汽。舒适区空调热源采用60℃/50℃热水。 |
| 管道 |  |  |
|  | 纯化水系统流程图设计中，工艺设备硬连接点设计为手动隔膜阀，是否需要气动隔膜阀。 | 否 |
|  | 纯化水末端用点取样阀，设计在隔膜阀与设备之间，纯化水应取样合格后使用，建议调整在主管道靠进用点隔膜阀旁 | 需满足支管段长度≤3D的原则，可以调整取样阀的位置。 |
|  | （1）注射水设计降温点设计采用单点灭菌降温，降温方式能耗损耗大，降温水使用等待时间长，需要记录F0值，设计配套投资大，建议采用子回路循环降温。 （2）工艺冷冻水电动阀供回上建议增加手动阀，便于阀门及管换检修。 (建议调整方式） | （1）维持原设计。（2）阀门可以根据实际使用习惯适当增加。 |
|  | 注射水设计降温点采用全手动模式控制，是否需要考虑半自动控制模式，若考虑半自动，关联隔膜阀需要考虑气动阀。 | 手动模式 |
|  | 注射水与设备硬链接抹点隔膜阀，设置取样阀，建议调整到用点隔膜阀上端。现设计在下端 | 需满足支管段长度≤3D的原则，可以调整取样阀的位置。 |
|  | 工业蒸汽及纯蒸汽管道夹层管网交长，管路存在冷凝水，建议管道末端分别增设一套管路疏水阀组时时疏水，避免管道水锤撞击异响。 | 设计说明已明确，适当位置需要设置排尽口； |
|  | 纯蒸汽管道末端设备用点，建议增加末端管路热静力疏水阀，保障末端蒸汽干燥度。 | 设计说明已明确，适当位置需要设置排尽口； |
|  | 工业蒸汽末端建议增加Y型过滤器及压力表，纯蒸汽末端建议增加隔膜压力表。 | 可以适当位置增加。 |
|  | 纯蒸汽末端根据规范要求，应进行取样，本次设计未见取样，建议增加取样阀。 | 需要设置取样阀。设计仅表达了纯化水、注射水的取样阀；洁净气体的取样根据实际需求设置。 |
|  | 排水系统中，核心点位建议增加空气阻断，减少排水管道与设备连接点污染交叉可能存在的风险。 | 工艺流程图已明确，洁净区的排水需要设置空气隔断。 |
| 电气 |  |  |
|  | 电缆桥架的材质和形式？ | 桥架材质和形式详见设备材料表QNM-P1，设计说明5.2.5条中所列桥架均能采用。 |
|  | 从变电所到2AN01的电缆桥架在图纸中路径不明，需要结合现场实际情况才能确定，是否需要统一，还是补充相应图纸？ | 变电所至二层配电室桥架路径需根据现场确定。 |
|  | 图纸中未具体表达电柜2AN01的上端电源具体位置和柜号？需要明确。 | 本项目为改造项目，设计已明确上级断路器规格及电缆规格，上端电源需现场和甲方落实。 |
|  | 一层新增的动力桥架和消防桥架的具体路径图纸上不明确，是补充图纸还是暂估？ | 新增普通桥架及消防桥架与单体内原桥架已作区分，部分区域需根据现场实际情况调整。 |
|  | 低烟无卤的电缆、电缆可否改阻燃的电缆? | 按电气系统图纸“5.1电缆导线选择及敷设”项下要求。 |
|  | 需要提供原有配电室的照明、接地、配电据需按照原设计院施工，需要提供该部分图纸。 | 由甲方提供相关图纸。 |
|  | 一层原有照明、插座电箱是否有预留备用回路？ | 原图纸体现有预留备用回路，若现场配电箱无相关回路则需增加。 |
|  | 疏散指示灯安装数量和间距，有待商榷？ | 经复核，疏散指示灯安装数量和间距满足规范要求。方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，灯具的设置间距不应大于20m；方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，灯具的设置间距不应大于10m。 |
|  | 消防电源上端电源来自那个柜子不清楚，需要明确。 | 本项目为改造项目，设计已明确上级断路器规格及电缆规格，上端电源需现场和甲方落实。 |
|  | 二层弱电间、技术间内与弱电有关插座应该的配是市电，为满足弱电运行的要求需要配UPS电源。 | 弱电相关设备由弱电ups供电，详见自控专业图纸。强电专业在弱电房间内设置插座为自控专业要求，此插座电源无需配置UPS。 |
|  | 变频风机的回路没有分励脱口，是否需要增加？ | 变频电机回路无需增加分励脱扣。 |
|  | 图纸上该设备的电源未标明具体回路，需要明确。 | 本项目为改造项目，设计已明确上级断路器规格及电缆规格，上端电源需现场和甲方落实。 |
|  | 外走廊灯具的间隔太大，影响参观效果。 建议增加灯具 | 走廊照明的照度不能高于3.5w/m²，此为强条。 |
|  | 屋面光伏预留区内的内容（没有具体方案）是否在本次范围？ | 否 |
|  | 屋面除设备的接地外，其它的防雷接地内容是否在本次范围？ | 否 |
|  | 走廊上的雷达感应吸顶板式LED灯能否改为洁净LED平板灯？ | 根据规范，走廊照明须做节能控制，故采用雷达感应灯，若作为参观走廊使用，现场可改为普通LED面板灯。 |
|  | 稀配、浓配房间内，配液罐上无灯具，需要增加灯具。 | 不需要 |
|  | 图纸中没有灭蝇灯，建议加？。 | 主要通道口已设置灭蚊灯插座，高度距地2m，详见二层动力配电平面图 |
|  | 电气图中，消防应急照明系统是否属于标段二消防标段? | 在本次净化工程招标范围内。 |
|  | 电气图中，电动挡烟垂壁是否是属于标段二消防标段（消防标段）? | 在标二消防段。 |
|  | 消防应急照明平面图中，走向比较绕，是否可以直接沿走廊出去? | 按照设计图纸施工。说明：洗手及穿衣间设置疏散照明为保证换衣人员的疏散，生产区不从此处疏散，仍沿走廊疏散。 |
|  | 外包间内配电箱1-02AP-06的涉及的自控，是否在本次范围？ | 在本次范围 |
| 弱电 |  |  |
|  | 图纸中B级洁净区走廊无洁净电话，确认是否需要？ | 否 |
|  | 图示电话、网络插座是在房间内还是房间外？ | 灭菌控制室内 |
|  | 监控摄像机的型号是采用的200W像素,还是400W像素？ | 400W像素 |
|  | 图纸上监控摄像机采用单独供电，建议采用POE供电摄像头。 | 建议由UPS单独供电，可靠性高 |
|  | 一层B轴处走廊，二层弱电图纸中，南北走向的2条走廊的监控摄像机的监控距离不够，是否需要增加？ | 不需增加，摄像机的监控距离与摄像头的镜头焦距相关。 |