湖北天圣药业临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目车间

关于现有冷水机组的配置问题

- 利旧冷冻水机组的动力、供回水管、循环水泵等相关配套是否在本次报价范围内？如是，请提供相关功率、流量、接口尺寸等详细参数。

回复：本次报价只包含从一楼冷冻水主管到二楼空调系统的供回水管，一楼主管尺寸DN300。其他参数详图纸。

- 设备表中FFU是否是设备自带，如不是是否在本次报价范围内。

回复：灌封机自带A级层流罩和灌封机的扩展层流；其余FFU及灌封机的扩展层流安装都在本次报价范围内；

3、净化车间彩钢板吊顶、风管、动力桥架、工业管道需要在二层顶棚上ф10mm打膨胀螺栓（打孔深80-100mm），通过镀锌吊杆（10mm）吊挂，请确认二层顶棚的挂载能力和顶棚厚度。

回复：满足

4、彩钢板隔断、吊顶板请确认手工板还是机制板，并且确认夹心是否双玻镁加岩棉

回复：双玻镁岩棉手工夹芯板     要求：宝钢板

5、元器件是否有品牌及选型要求？尤其是控制器。

回复：元器件要满足设计和使用稳定性要求；控制器采用西门子系列。

6、中央监控系统BMS和EMS是否共用？BMS系统是否有审计追踪要求？

回复：BMS不需要审计追踪，不和无菌环境监测EMS共用

7、控制系统是否为强弱电一体集成架构？

回复：控制系统为PLC控制架构；强弱电独立。

8、互锁门系统是否由自控完成还是自带控制完成？

回复：互锁门控制为独立控制，不接入PLC系统中

9、吊顶式空调暖通图纸和系统原理图没有看到。

回复：吊顶式空调器平面图详见图号27，系统原理图详见图号12。

10、制冷站主机及水泵系统是否需要控制？是否进入中央监控系统？

回复：一层冷水机组和水泵已安装好，需要与二楼J01、J02需要并入BMS中央监控系统。

二层工艺用冷冻水机组为一体机（放置在一层室外地面），自带水泵和成套控制系统。水系统压差旁通阀已接入PLC。